## Transformer Impedance Data
Dry-Type Distribution Transformer — Impedance Reference Data (Eaton-Based)
Source: Eaton typical published data & engineering interpolation ¦ Configuration: 480Δ → 208Y/120V, 60 Hz, NEMA TP-1 / DOE 2016 compliant
kVA Rating | Voltage Config. | %Z (Low) | %Z (High) | X/R (Low) | X/R (High)
15 | 480Δ → 208Y/120 | 2.5 | 3.5 | 1.4 | 1.6
30 | 480Δ → 208Y/120 | 2.3 | 3.5 | 0.9 | 1.5
45 | 480Δ → 208Y/120 | 3.4 | 3.5 | 1.3 | 1.7
75 | 480Δ → 208Y/120 | 4.4 | 4.5 | 2.1 | 2.4
112.5 | 480Δ → 208Y/120 | 3.1 | 4.2 | 2.2 | 3.4
150 | 480Δ → 208Y/120 | 4.2 | 4.5 | 2.8 | 3.1
225 | 480Δ → 208Y/120 | 5.2 | 5.2 | 3.9 | 3.9
300 | 480Δ → 208Y/120 | 5.2 | 5.8 | 4.7 | 5.1
500 | 480Δ → 208Y/120 or 480Δ → 480Y/277 | 5.75 | 6 | 5.5 | 7
Notes: %Z and X/R ranges reflect Eaton published impedance bands across product series. Single values indicate tightly controlled specification. Use midpoint values for fault current calculations unless nameplate data is available. Verify against NEC 450 & IEEE Std 141 (Red Book) for arc flash / coordination studies.